## ОЛ_1
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
эл. почта: ehr@nt-rt.ru
Опросный лист на систему учета количества сырья и готовой продукции в резервуарных парках
Пожалуйста, перед заполнением опросного листа ознакомьтесь с Приложением.
1. Контактные данные
Название компании:
Название объекта:
Название проекта:
Контактное лицо:
Должность:
Тел./e-mail:
2. Необходимые работы
| Обследование объекта, (да/нет) | Да
| Разработка МИ, (да/нет) | Да
| Разработка проектной документации, (да/нет) | Да
| Монтажные работы, (да/нет) | Да
| Пуско-наладка, (да/нет) | Да
| Приемочные испытания, (да/нет) | Да
| Организация поверки системы в целом, (да/нет) | Да
3. Общие данные
Всего резервуаров для автоматизации:
Длина кабельной трассы от самого дальнего резервуара до операторной, м:
Порядковый номер или обозначение резервуара
| Тип учета (коммерческий\технологический) | Комм. | Комм. | Комм. | Комм. | Комм. | Комм.
Допустимая погрешность измерения массы, %
| Тип резервуара (РВС, РГС, Сферический) | РГС | РВС | РГС | РВС | РГС | РВС
| Наличие понтона (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
Базовая высота резервуара, мм
Объем резервуара, м3
Наименование продукта
Плотность продукта, кг/м3, (мин/норм/макс)
Температура продукта (мин/норм/макс), С
Примечание (агрессивность, налипания, осадок, пена и др.)
4. Оборудование для системы учета:
4.1 Уровень
Параметры монтажного фланца (ДУ, РУ, Форма)
Высота монтажного патрубка, мм
| Планируется ли установка в измерительный колодец | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Уровень максимального взлива продукта, мм
Уровень не откачиваемого остатка, от нулевого уровня резервуара, мм
Давление парогазовой подушки в резервуаре, кПа, (мин/норм/макс)
4.2 Температура и подтоварная вода
Параметры монтажного фланца (ДУ, РУ, Форма)
Высота монтажного патрубка, мм
Требования по расположению точек измерения температуры в резервуаре (если есть)
| Необходимость измерения уровня подтоварной воды (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
Максимальный уровень подтоварной воды (от нулевого уровня), мм
Минимально измеряемый уровень подтоварной воды, мм
4.3 Плотность
| Измерение плотности (автоматическое/ручное/внешнее) | Авт. | Авт. | Авт. | Авт. | Авт. | Авт.
| Возможность установки датчика гидростатического давления внизу резервуара (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
При наличии штуцера для установки - высота его расположения от дна резервуара (мм)
4.4 Датчики предельного уровня (ПАЗ от перелива)
| Необходимость контроля предельных уровней (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
Уровень максимального аварийного взлива, мм
Уровень минимального аварийного взлива, мм
Выходной сигнал (цифровой/реле)
4.5 Дополнительное оборудование
| Термочехлы для полевого оборудования, (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| Камера для ручных замеров, (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| Измерительный колодец для уровнемера, (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| Успокоительный колодец для многозонной температуры, (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
5 Требования к системе учета
| Необходимость интеграции в системы верхнего уровня PLC\SCADA\DCS, (да/нет): | Нет
| Беспроводная передача данных "резервуары - операторная" | Нет
| Передача данных в удаленный офис (3G, GPRS) | Нет
| Комплектовать систему учета АРМ оператора | Нет
| Подготовка отчетов по форме заказчика | Нет
| Изменение стандартных экранных форм | Нет
Другие требования
Примечания
Note on B18: Примечание: Проектно-техническая документация и опросные листы часто отражают информацию о технологическом объекте не в полной мере, возможны расхождения с фактической ситуацией по месту. Проведение предварительного обследования помогают избежать ошибок при подборе и выборе мест монтажа оборудования, а также являются достоверным источником информации для подготовки техно-рабочего проекта на автоматизированную систему учета и ее метрологической оценки.
Note on B19: Примечание: Методика измерений, согласно ФЗ №102 от 26.06.2008 "Об обеспечении единства измерений" и ГОСТ Р 8.563-2009, является обязательным документом для систем участвующих в хозрасчетных операциях. Методика измерений описывает совокупность конкретных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности.
Note on B20: Примечание: Подготовка технорабочего проекта силами ООО "Эндресс+Хаузер", как поставщика решений, позволяет воплотить многолетний опыт и экспертные знания в области промышленных измерений в форме чертежей и документов, отвечающих Российским и международным стандартам. Что гарантирует оптимальность и надежность проектируемых решений в точном соответствии техническому заданию Заказчика.
Note on B21: Примечание: Монтаж оборудования является одним из наиболее важных этапов построения системы учета, так как ошибки, допущенные при монтаже способны привести к значительному ухудшению метрологических показателей системы, а также послужить причиной возникновения сбоев в работе оборудования. Своевременное выявление и устранение таких ошибок в значительной степени сокращает время, необходимое для ввода системы учета в эксплуатацию, позволяя избежать дорогостоящего «вывода из эксплуатации» запущенных в работу резервуаров.
Note on B22: Примечание: Пуско-наладочные работы состоят из двух этапов: автономная наладка всех полевых приборов, как отдельно функционирующих измерительных единиц и комплексная наладка всего оборудования, как единой системы учета. Единый, стандартизированный подход к пуско-наладке силами специалистов ООО "Эндресс+Хаузер" позволяет в максимально сжатые сроки запустить оборудование в работу, существенно сократив время на изучение технической документации, а также поиск и устранение ошибок. После завершения пуско-наладки специалисты ООО "Эндресс+Хаузер" предоставят копии настроек системы в текстовом и электронном виде, что необходимо для обеспечения стандартов качества серии ISO 9000.
Note on B23: Примечание: Заключительным этапом ввода в эксплуатацию являются приемочные испытания, которые необходимы для подтверждения работы всего функционала системы учета, а также ее точностных характеристик в соответствии с техническим заданием. Для проведения испытаний разрабатывается программа и методика испытаний, представляющая собой пошаговую инструкцию по проверки документации, измерительных каналов и функционала всего оборудования, входящего в состав системы учета.
Note on B24: Примечание: Все измерительное оборудование производства Endress+Hauser, используемое в составе систем учета внесено в госреестр и имеет сертификаты соответствия, а также свидетельства о первичной поверке. Тем не менее, точностные характеристики системы учета в целом зависят и от метрологических характеристик резервуаров, как мер вместимости. Для систем учета участвующих в хозрасчетных операциях, согласно ФЗ №102 от 26.06.2008 "Об обеспечении единства измерений", необходима поверка всей системы, как единого измерительного комплекса.
Note on B30: Примечание: Коммерческий учет необходим для систем, участвующих в хозучетных операциях. Требования к погрешности измерения систем коммерческого учета изложены в ГОСТ 8.595-2004 и для косвенного метода статических измерений составляют: 0,5% массы брутто товарной нефти и нефтепродуктов для массы продукта от 120 т; 0,65% массы брутто товарной нефти и нефтепродуктов для массы продукта до 120 т; 0,6% массы нетто товарной нефти для массы продукта от 120 т; 0,75% массы нетто товарной нефти для массы продукта до 120 т. Технологический учет осуществляется, согласно внутренним документам эксплуатирующего предприятия.
Note on B32: Примечание: РВС - резервуар вертикальный стальной РГС - резервуар горизонтальный стальной
Note on B34: Примечание: Базовой высотой резервуара является расстояние от дна резервуара или нулевой пластины до горловины замерного люка. Если высота монтажного фланца уровнемера отличается от высоты замерного люка, то необходимо указать обе величины.
Note on B60: Примечание: Датчик гидростатического давления рекомендуется устанавливать как можно ближе к нулевой точке резервуара, при этом следует избегать близости приемочных патрубков, систем перемешивания и прочих технологических элементов, способных вызывать динамические импульсы давления.
Note on B70: Примечание: Большая часть измерительного оборудования производства Endress+Hauser рассчитана на работу в диапазоне температур -40..+70 градусов Цельсия. Для регионов, температура в которых может опускаться ниже -40 градусов Цельсия, рекомендуется монтировать оборудование в обогреваемые термочехлы.
Note on B71: Примечание: Камера для ручных замеров является элементом конструкции монтажного патрубка на который устанавливается уровнемер и позволяет производить ручные замеры измерительной рулеткой в той же точке, что позволяет избежать разницы показаний, вызванной несовпадением высот измерительных патрубков и искривлением дна резервуара. Размеры измерительной камеры выбираются исходя из размеров монтажного патрубка уровнемера.
Note on B72: Примечание: Измерение уровня в измерительном колодце (опуске) является одним из наилучших технических решений, так как позволяет экранировать уровнемер от внешний факторов, способных вносить помехи и обеспечивает жесткость конструкции минимизируя эффект перемещения крыши резервуара при гидростатической деформации стенок. Измерительный колодец подбирается на основе данных по базовой высоте резервуара и данных о монтажном патрубке для уровнемера.
Note on B73: Примечание: Одним из способов монтажа гибкого зонда многозонной температуры является монтаж в успокоительном колодце, который ограничивает перемещение зонда в резервуаре. Для резервуаров с высоким избыточным давлением закрытый успокоительный колодец обеспечивает изоляцию датчика температуры от давления внутри резервуара, что позволяет обеспечить требуемые технической документацией условия эксплуатации.
Note on B76: Примечание: Контроллеры TankVision позволяют осуществлять полную интеграцию системы учета в существующую АСУТП предприятия, по средствам стандартным открытых физических и программных интерфейсов Modbus-TCP, Modbus RS-485, OPC позволяя тем самым совмещать надежность учета, который осуществляется непосредственно в контроллерах TankVision и удобства визуализации информации.
Note on B78: Примечание: При необходимости в доступе к информации по запасам в резервуарном парке из удаленного офиса, например центрального офиса головной компании, систему учета возможно расширить системными компонентами производства Endress+Hauser, позволяющими решать комплексные задачи по учету запасов предприятия.
Note on B80: Примечание: Контроллеры TankVision позволяют выводить стандартные, редактируемые отчеты по количеству продукта в резервуаре или группе резервуаров на текущий момент времени. В случае, если требуется разработать специальный отчет по существующей, утвержденной на предприятии форме и/или осуществлять вывод отчетов за произвольные промежутки времени, например: смена, сутки, неделя, месяц, такая задача может быть рассмотрена и реализована специалистами ООО "Эндресс+Хаузер".
Note on B81: Примечание: Контроллеры TankVision имеют встроенные экранные формы для удобства отображения информации о измеряемых и вычисляемых параметрах в табличном и графическом виде, которые используются как правило без изменений. В случае, если существует необходимость для удобства представления и ввода информации в редактировании стандартных экранных форм, внесении на них дополнительных полей ввода или удаления части информации, такая работа может быть выполнена как на этапе производства оборудования, так и во время его эксплуатации.
Note on B45: Примечание: Измерение уровня в измерительном колодце (опуске) является одним из наилучших технических решений, так как позволяет экранировать уровнемер от внешний факторов, способных вносить помехи и обеспечивает жесткость конструкции минимизируя эффект перемещения крыши резервуара при гидростатической деформации стенок.
Note on B77: Примечание: Беспроводная передача данных на уровне "резервуары-операторная" может быть востребованной в тех случаях, когда в существующем резервуарном парке нет возможности монтажа сигнальных кабельных линий по причине отсутствия эстакад, либо свободного места в существующих лотках, но при этом есть возможность осуществить питание приборов по месту.
Note on B79: Примечание: В качестве АРМ оператора может выступать любой персональный компьютер имеющий последнюю версию интернет браузера и установленное приложение Java, а также оснащенный сетевым адаптером. При необходимости АРМ оператора может быть включен в комплект поставки. Дополнительные требования к АРМ, такие как промышленное исполнение, устройство бесперебойного питания и т.п. могут быть указаны в поле "другие требования".
Note on B59: Примечание: Измерение плотности: 1. Автоматическое - непрерывное измерение, косвенным методом, плотности продукта при текущей температуре, а также приведенной плотности, не требующее участия оператора; 2. Ручное - заданное оператором, введенное вручную в соответствующем поле на экранной форме. Фиксированное значение, либо зависимость плотности от температуры; 3. Внешнее - значение измеренной, либо приведенной плотности автоматически считываемое из внешнего источника измерений (лабораторного анализатора, стационарного плотномера и т.п.)

## Вспомогательные данные (hidden)
Да | Комм. | РВС | Авт.
Нет | Техн. | РГС | Руч.
|  | Сфера | Внеш.